#### Sumário

- Objetivo

- Aplicação

- Referências Normativas e Bibliográficas

- Definições

5 Procedimentos

ANEXOS

- Figura A.1 Sistema de Mangotinho com ponto de tomada de água para mangueira de incêndio de 40 mm

- Reservatórios

- Bombas de incêndio

- Casos de isenção de sistemas de hidrantes e de mangotinhos

1 Objetivo

1.1 Esta Norma Técnica fixa as condições necessárias exigíveis para dimensionamento, instalação, manutenção, aceitação e manuseio, bem como as características, dos componentes de Sistemas de Hidrantes e/ou de Mangotinhos para uso exclusivo de Combate a Incêndio.

2  Aplicação

2.1 Aplica-se às edificações e áreas de risco em que sejam necessárias as instalações de Sistemas de Hidrantes e/ou de Mangotinhos para Combate a Incêndio, de acordo com o previsto na Lei Complementar Estadual nº 82/2004.

3 Referências Normativas e Bibliográficas

NBR 5410/1997 – Instalações elétricas de baixa tensão;

NBR 5580/1993 – Tubos de aço-carbono para rosca Whitworth gás para usos comuns na condução de fluídos – Especificação;

NBR 5587/1985 – Tubos de aço para condução, com rosca ANSI/ASME B1.20.1 – Dimensões básicas – Padronização;

NBR 5590/1995 – Tubo de aço-carbono com ou sem costura,   pretos   ou   galvanizados   por   imersão  a quente, para condução de fluídos – Especificação;

NBR 5626/1998 – Instalação predial de água fria;

NBR 5647-1/1999 – Sistemas para adução distribuição de água – Tubos e conexões de PVC 6,3 com junta elástica e com diâmetros nominais até DN 100 – Parte 1: Requisitos gerais;

NBR 5647-2/1999 – Sistemas para adução distribuição de água – Tubos e conexões de PVC 6,3 com junta elástica e com diâmetros nominais até DN 100 – Parte 2: Requisitos específicos para tubos com pressão nominal PN 1,0 Mpa;

NBR 5647-3/1999 – Sistemas para adução distribuição de água – Tubos e conexões de PVC 6,3 com junta elástica e com diâmetros nominais até DN 100 – Parte 3: Requisitos específicos para tubos com pressão nominal PN 0,75 Mpa;

NBR 5647-4/1999 – Sistemas para adução distribuição de água – Tubos e conexões de PVC 6,3 com junta elástica e com diâmetros nominais até DN 100 – Parte 4: Requisitos específicos para tubos com pressão nominal PN 0,60 Mpa;

NBR 5667/1980 – Hidrantes urbanos de incêndio – Especificações;

NBR 6414/1983 – Rosca para tubos onde a vedação é feita pela rosca – Designação, dimensões e tolerâncias – Padronização;

NBR 6925/1985 – Conexão de ferro fundido maleável, de classes 150 e 300, com rosca NPT, para tubulação – Especificação;

NBR 6943/1993 – Conexão de ferro maleável para tubulações – Classe 10 – Especificações;

NBR 10351/1988 – Conexões injetadas de PVC rígido com junta elástica para redes e adutoras de água – Especificação;

NBR 10897/1990 – Proteção contra incêndio por chuveiro automático – Procedimento;

NBR 11720/1994 – Conexão para unir tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar – Especificações;

NBR 11861/1998 – Mangueira de incêndio – Requisitos e métodos de ensaio;

NBR 12779/1992 – Inspeção, manutenção e cuidados em mangueiras de incêndio – Procedimento;

NBR 12912/1993 – Rosca NPT para tubos – Dimensões – Padronização;

NBR 13206/1994 – Tubo de cobre leve, médio e pesados sem costura, para condução de água e outros fluídos – Especificação;

NBR 13435/1995 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Procedimento;

NBR 13714/2000 – Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos para Combate a Incêndio, Associação Brasileira de Normas Técnicas;

NBR 14105/1998 – Manômetros com sensor de elemento elástico – Recomendações de fabricação e uso;

NBR 14349/1999 – União para mangueira de incêndio – Requisitos e métodos de ensaio;

ANSI/ASME B1.20.7 NH/1998 – Hose coupling screw threads;

ASTM A 234/1997 – Specification for piping fitting wrought carbon steel and alloy steel for moderate and elevate temperature;

ASTM B 30/1998 – Specification for copper-base alloys in ingot form;

ASTM B 62/1993 – Specification for composition bronze or ounce metal castings;

ASTM B 283/1996 – Specification for copper and copper – Alloy die forgings (hot-pressed);

ASTM B 584/1998 – Standard specification for copper alloy sand castings for general applications;

ASTM D 2000/1998 – Classification system for rubber products in automotive applications;

AWS A5.8/1992 – Brazing filler metal (Classifications BcuP-3 or Bcup-4);

BS 5041 Part 1/1987 – Specification for landing valves for wet risers;

EN 694/1996 – Fire-fighting hoses – Semi-rigid hoses for fixed systems;

Instalações Hidráulicas e Sanitárias – Hélio Creder –    Livros Técnicos e Científicos Editora S.A – Rio de Janeiro/RJ – 5º edição – 1.991;

Bombas e Instalações de Bombeamento – Archibald Joseph Macintyre – Livros Técnicos e Científicos Editora S. A – Rio de Janeiro/RJ – 2º edição – 1.997;

Hydraulics for Fire Protection – Harry E. Hickey – NFPA – Boston/Massachussaets/EUA – 1980;

Fire Protection Engineering – NFPA – 2ª edição  – 1.995;

4 Definições

4.1 Para efeito desta Norma Técnica, aplicam-se as definições constantes da Norma Técnica n° 03 -  Terminologia de segurança contra Incêndio.

5 Procedimentos

5.1 Requisitos Gerais

5.1.1 Os sistemas de combate a incêndio estão classificados em sistema de mangotinho (tipo 1) e  sistemas de hidrantes (tipos 2, 3, 4 e 5), conforme especificado na tabela 2.

5.1.2 Todos os parâmetros, ábacos, tabelas e outros recursos utilizados no projeto e no dimensionamento devem ser relacionados no memorial. Não é admitida a referência a outro projeto para justificar a aplicação de qualquer informação no memorial.

5.2 Projeto

5.2.1 O sistema a ser instalado deve corresponder um memorial, constando cálculos, dimensionamentos e uma perspectiva isométrica da tubulação (sem escala, com cotas e com os hidrantes numerados), conforme prescrito na Norma Técnica nº  01 – Procedimentos Administrativos.

5.2.2 O Corpo de Bombeiros Militar pode solicitar  documentos relativos ao sistema, se houver necessidade.

5.3 Recalque

5.3.1 Todos os sistemas devem ser dotados de dispositivos de recalque, consistindo em um prolongamento de diâmetro no mínimo igual ao da tubulação principal, cujos engates devem ser compatíveis com junta de união tipo “engate rápido” de DN 65mm.

5.3.2 Quando a vazão do sistema for superior a   1000 l/ min, o dispositivo de recalque deve possuir  um registro de recalque adicional com as mesmas características definidas em 5.3.1, sendo que o prolongamento da tubulação deve ter diâmetro no mínimo igual ou superior ao existente na tubulação  de recalque do sistema.

5.3.3 Quando o dispositivo de recalque estiver situado no passeio público, deve possuir as seguintes características, conforme Figura 1 (folha 3) :

- ser enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeável ou dreno;

- a tampa deve ser articulada e requadro em ferro fundido ou material similar, identificada pela palavra “INCÊNDIO”, com dimensões de 0,40m x 0,60 m;

- estar afastada a 0,50 m da guia do passeio;

- a introdução voltada para cima em ângulo de 45º e posicionada, no máximo, a 0,15m de profundidade em relação ao piso do passeio;

- o volante de manobra deve ser situado a no máximo 0,50m do nível do piso acabado; e

- a válvula deve ser do tipo gaveta ou esfera, permitindo o fluxo de água nos dois sentidos e instalada de forma a garantir seu adequado manuseio.

5.3.4 O dispositivo de recalque pode ser instalado na fachada  principal da edificação, ou no muro da divisa com a rua,  com a introdução voltada para a rua e para baixo  em um ângulo de 45º e a uma altura entre 0,60m e 1,00m em relação ao piso do passeio da propriedade. A localização do dispositivo de recalque sempre deve permitir  aproximação da  viatura apropriada  para  o recalque da  água, a partir do logradouro público, para o livre acesso dos bombeiros.

5.3.5 O dispositivo de recalque pode ser constituído de um hidrante de coluna externo, localizado à distância máxima de 10,0m até o local de estacionamento das viaturas do Corpo de Bombeiros.

5.3.6 É vedada a instalação do dispositivo de recalque em local que tenha circulação ou passagem de veículos.

Figura 1 – Dispositivo de recalque no passeio público

5.4 Abrigo

5.4.1 As mangueiras de incêndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos em ziguezague ou aduchadas conforme especificado na NBR 12779/92, sendo que as mangueiras de incêndio semi-rígidas podem ser acondicionadas enroladas, com ou sem o uso de carretéis axiais ou em forma de oito, permitindo sua utilização com facilidade e rapidez.

5.4.2 No interior do abrigo  pode ser instalada a válvula angular, desde que o seu manuseio e manutenção estejam  garantidos.

5.4.3 Os abrigos podem ser construídos de materiais metálicos, de madeira, de fibra ou de vidro, podendo ser pintados em qualquer cor, desde que sinalizados de acordo com a Norma Técnica nº 20 – Sinalização de Emergência.

5.4.4 Os abrigos devem possuir apoio ou fixação própria , independente da tubulação que abastece o hidrante ou mangotinho.

5.4.5 O abrigo deve ter utilização exclusiva conforme estabelecido nesta Norma Técnica.

5.4.6 Os abrigos dos sistemas de hidrantes ou de mangotinhos não devem ser instalados a mais de 5 m da expedição da tubulação, devendo estar em local visível e de fácil acesso.

5.4.7 A porta do abrigo não pode ser trancada.

5.4.8 As mangueiras de incêndio, a tomada de água  e a botoeira de acionamento da bomba de incêndio podem ser instaladas dentro do abrigo desde que não impeçam a manobra ou a substituição de qualquer peça.

5.5 Válvulas de abertura para hidrantes ou mangotinhos

5.5.1 As válvulas dos hidrantes devem ser do tipo angulares de diâmetro DN65 (2 ½ “).

5.5.2 As válvulas para mangotinhos devem ser do tipo abertura rápida, de passagem plena e diâmetro mínimo DN25 (1”).

5.6 Requisitos específicos

5.6.1 Tipos de sistemas

5.6.1.1 Os tipos de sistemas previstos são dados na tabela 2.

5.6.1.2 As vazões da tabela 2 correspondem a:

- esguicho regulável na posição de maior vazão para sistema tipo 1;

- jato compacto de 13 mm para sistema tipo 2;

- jato compacto de 16 mm para sistema tipo 3;

- jato compacto de 19 mm para sistema tipo 4; e

- jato compacto de 25 mm para sistema tipo 5.

5.6.1.3 As edificações, em que for instalado o sistema do tipo 1 devem ser dotada de ponto de tomada de água de engate rápido para mangueira de incêndio de diâmetro  40 mm (1½”), conforme Anexo A.

5.6.1.4 As vazões da tabela 2 devem ser obtidas no requinte do esguicho acoplado à sua respectiva  mangueira de incêndio, sendo que para o sistema tipo 1 a mangueira semi-rígida deve estar na posição enrolada.

5.6.1.5 Para cada ponto de hidrante ou de mangotinho são obrigatórios os materiais descritos na   tabela 4.

5.7 Distribuição dos Hidrantes e ou Mangotinhos

5.7.1 Os pontos de tomada de água  devem ser posicionados:

a) nas proximidades das portas externas, escadas e/ou acesso principal  a ser protegido, a não mais de 5m;

b) em posições  centrais nas áreas protegidas,  devendo atender ao item a) obrigatoriamente;

c) fora das escadas ou antecâmaras  de fumaça;

d) de 1,0 a 1,5 m do piso.

5.7.2 No caso de projetos utilizando hidrantes externos, deverá atender ao afastamento de no mínimo uma vez e meia a altura da parede externa da edificação a ser protegida, podem ser utilizados até 60 m de mangueira de incêndio (preferencialmente em lances de 15 m), desde que devidamente dimensionados por cálculo hidraúlico. Recomenda-se que sejam utilizadas mangueiras de incêndio de 65 mm de diâmetro para redução da perda de carga e o último lance de 40 mm para facilitar seu manuseio, nesse caso deve haver uma redução de mangueira de 2 ½ pol para 1 ½  pol.

5.7.3 A utilização do sistema não deve comprometer a fuga dos ocupantes da edificação; portanto, deve ser projetado de tal forma que dê proteção em toda a edificação, sem que haja a necessidade de adentrar as escadas, antecâmaras ou outros locais determinados exclusivamente para servirem de rota de fuga dos ocupantes.

5.8 Dimensionamento do sistema

5.8.1 O dimensionamento deve consistir na determinação do caminhamento das tubulações, dos diâmetros dos acessórios e dos suportes, necessários e suficientes para  garantir o funcionamento dos sistemas  previstos  nesta Norma Técnica.

5.8.2 Os hidrantes ou mangotinhos devem ser  distribuídos de tal forma que qualquer  ponto da área a ser protegida  seja  alcançado por um esguicho (sistemas tipo 1, 2, 3 ou 4) ou dois esguichos (sistema tipo 5), considerando-se o comprimento da(s) mangueira(s)  de incêndio através de seu trajeto real e desconsiderando-se o alcance do jato de água.

5.8.3 Para o dimensionamento, deve ser considerado o uso simultâneo dos dois jatos de água mais desfavoráveis considerados nos cálculos, para qualquer tipo de sistema especificado, considerando-se, em cada jato de água, no mínimo as vazões obtidas conforme a tabela 2 e condições de 5.6.1.4.

5.8.4 Independente do procedimento de dimensionamento estabelecido, recomenda-se a utilização de esguichos reguláveis em função da melhor efetividade no combate, desde que seja atendida a vazão mínima para cada esguicho prescrita na tabela 2 e alcance do jato, conforme item 5.12.1.1 e 5.12.1.2.

5.8.5 O local mais desfavorável considerado nos cálculos deve ser aquele que proporciona menor pressão dinâmica no esguicho.

5.8.6 Nos casos de mais de um tipo de ocupação (ocupações mistas) na edificação (que requeira proteção por sistemas distintos), o dimensionamento dos sistemas deve ser feito para cada tipo de sistema individualmente ou dimensionado para atender o maior risco.

5.8.7 Cada sistema deve ser dimensionado de modo que as pressões dinâmicas nas entradas dos esguichos não ultrapassem o dobro daquela obtida no esguicho mais desfavorável considerado no cálculo. Pode-se utilizar quaisquer dispositivos para redução de pressão, desde que comprovadas as suas adequações técnicas.

5.8.8 Recomenda-se que o sistema seja dimensionado de forma que a pressão máxima de trabalho em qualquer ponto não ultrapasse  100 mca (1000kPa). Situações que requeiram pressões superiores à estipulada serão aceitas, desde que comprovada a adequação  técnica dos componentes empregados e atendido o requisito especificado em 5.8.7.

5.8.9 O cálculo hidráulico da somatória de perda de carga nas tubulações deve ser executado por métodos adequados para este fim, sendo que os resultados alcançados têm que satisfazer a uma das seguintes equações apresentadas:

- Darcy-Weisbach (“formula universal“) e fórmula geral para perdas de carga localizadas:

hf =

Onde:

hf é a perda de carga, em metros de coluna d’água;

f é o fator de atrito (diagramas de Moody e Hunter-Rouse);

L é o comprimento  da tubulação (tubos), em metros;

D é o diâmetro interno, em metros;

v  é a velocidade do fluído, em metros por segundo;

g é a aceleração da gravidade em metros por segundo, por segundo;

k é a somatória dos coeficientes de perda de carga  das singularidades (conexões).

b) Hazen-Williams

hf = J . Lt

J = 605 x Q 1.85  x  C -1.85  X D -4.87  X 10 4

Onde:

hf é a perda de carga em metros de coluna d’água;

Lt é o comprimento total, sendo a soma dos comprimentos da tubulação e dos comprimentos equivalentes das conexões;

J  é a perda de carga por atrito em metros por metros;

Q é a vazão, em litros por minuto;

C é o fator de Hazem Willians (ver  tabela  1)

D é o diâmetro interno do tubo em milímetros.

5.8.10 A velocidade  da água no tubo  de sucção  das bombas  de incêndio não devem ser superior a 2 m/s (sucção negativa) ou 3 m/s (sucção positiva), a qual  deve ser  calculada  pela  equação:

V =

para o cálculo da área  deve ser considerado o diâmetro  interno da tubulação.

Onde:

V  é a velocidade da água, em metros por segundo;

Q é a vazão de água, em metros cúbicos por segundo;

A é a área interna da tubulação, em metros quadrados.

Tabela 1 - Fator "C" de Hazen-Williams

| Tipo de tubo | Fator "C" |
| --- | --- |
| Ferro fundido ou dúctil sem revestimento interno | 100 |
| Aço preto (sistema de tubo seco) | 100 |
| Aço preto (sistema de tubo molhado) | 120 |
| Galvanizado | 120 |
| Plástico | 150 |
| Ferro fundido ou dúctil com revestimento interno de cimento | 140 |
| Cobre | 150 |
| Nota - Os valores de "C" de Hazen Willians são válidos para tubos novos |

5.8.11 A  velocidade máxima da água  na tubulação não deve ser superior a 5m/s, a qual deve ser calculada  conforme equação indicada em 5.8.10.

5.8.12 No sistema de malha ou anel fechado, deve existir válvulas de paragem, localizadas de tal maneira que, pelo menos dois  lados em uma malha que envolva quadras de processamento ou armazenamento, possam ficar em operação, no caso de rompimento ou bloqueio dos outros dois.

5.8.13 Para efeito de equilíbrio de pressão nos pontos de cálculos é admitida a variação máxima de, para mais ou para menos, 0,50 mca (5,0kPa).

5.9 Reservatório e Reserva de Incêndio

5.9.1 A reserva de incêndio deve ser prevista para permitir  o primeiro  combate durante  determinado tempo.

5.9.2 O volume de água da reserva de incêndio encontra-se na tabela 3.

5.9.3 Pode ser admitida a alimentação de outros sistemas de proteção contra incêndio, sob comando ou automáticos, através da interligação das tubulações, desde que atenda aos parâmetros da NT 23/01 (sistema de chuveiros automáticos).

5.9.4 Deve ser previsto reservatório construído conforme o anexo B (normativo).

5.9.5 O inibidor de vórtice e poço de sucção para reservatório elevado deve ser conforme o anexo B.

5.9.6 O reservatório que também acumula água para consumo normal da edificação deve ser adequado para preservar a qualidade da água, conforme a NBR 5626/98.

5.9.7 As águas provenientes de fontes naturais tais como: lagos, rios, açudes etc devem ser captadas conforme descrito no anexo B.

5.9.8 O reservatório pode ser subdividido desde que todas unidades estejam ligadas diretamente a tubulação de sucção da bomba de incêndio e tenha subdivisões em unidades mínimas de 3 m³.

5.9.9 Não é permitida a utilização da reserva de  incêndio  pelo emprego conjugado de reservatórios subterrâneos e elevados.

5.9.10 Os reservatórios devem ser dotados de meios que assegurem uma reserva efetiva  e ofereçam condições seguras para inspeção.

5.10 Bombas de incêndio

5.10.1 A bomba de incêndio deve ser do tipo centrífuga acionada por motor elétrico ou combustão.

5.10.2 As prescrições e recomendações encontram-se no anexo C (normativo).

5.10.3 No caso de ocupações mistas com uma bomba de incêndio principal, deve ser feito o dimensionamento de vazão da bomba e de reservatório para o maior risco e os esguichos e mangueiras podem ser previstos de acordo com os riscos específicos. A altura manométrica total da bomba deve ser calculada para o hidrante mais desfavorável do sistema.

5.11 Componentes das instalações

5.11.1 Geral

5.11.1.1 Os componentes das instalações devem ser previstos em normas, conforme aquelas descritas no item 3 - referências normativas, ou em especificações reconhecidas e aceitas pelos órgãos Oficiais.

5.11.1.2 Os componentes que não satisfaçam a todas as especificações das normas existentes ou às exigências dos órgãos competentes e entidades envolvidas devem ser submetidos a ensaios e verificações, a fim de obterem aceitação formal da utilização nas condições específicas da instalação, expedida pelos órgãos competentes.

5.12.1 Esguichos

5.12.1.1 O alcance do jato compacto produzido por qualquer sistema adotado conforme tabela 2 não deve ser inferior a 8 m, medido da saída do esguicho ao ponto de queda do jato, com o jato paralelo ao solo.

5.12.1.2 O alcance do jato para esguicho regulável produzido por qualquer sistema adotado conforme tabela 2 não deve ser inferior a 8 m, medido da saída do esguicho ao ponto de queda do jato, com o jato paralelo ao solo com o esguicho regulado para jato compacto.

5.12.1.3 Os esguichos são dispositivos hidráulicos para lançamento de água através de mangueiras de incêndio, possibilitando a emissão do jato compacto quando não reguláveis, ou sendo reguláveis possibilitando a emissão de jato compacto ou neblina.

5.12.1.4 Devem ser construídos em latão ligas C-37700, C-46400 e C-48500 da ASMT B 283 para forjados ou C-83600, C-83800, C-84800 e C-86400 da ASMT B 584, liga 864 da ASMT B 30 para fundidos, ou bronze ASMT B 62, para fundidos. Outros materiais podem ser utilizados, desde que comprovada a sua adequação técnica e aprovado pelo órgão competente.

5.12.1.5 Os componentes de vedação devem ser em borracha, quando necessários, conforme ASMT D 2000.

5.12.1.6 O acionador do esguicho regulável, de alavanca ou de colar, deve permitir a modulação da conformação do jato e o fechamento total do fluxo.

5.12.1.7 Cada esguicho instalado deve ser adequado aos valores de pressão disponível e de vazão de água, no ponto de hidrante considerado, para proporcionar o seu perfeito funcionamento.

5.12.1.8 O adaptador tipo engate rápido para acoplamento das mangueiras deve obedecer a 5.14.1.1.

5.13.1 Mangueira de incêndio

5.13.1.1 A mangueira de incêndio para uso de hidrante deve atender às condições da NBR 11861/98.

5.13.1.2 A mangueira de incêndio semi-rígida para uso de mangotinho deve atender às condições da EN 694/96  para o sistema tipo 1.

5.13.1.3 O comprimento total das mangueiras que servem cada saída a um ponto de hidrante ou mangotinho deve ser suficiente para vencer todos os desvios e obstáculos que existem, considerando também toda a influência que a ocupação final é capaz de exercer, não excedendo os comprimentos máximos estabelecidos na tabela 2. Para sistemas de hidrantes, deve-se, preferencialmente, utilizar lances de mangueiras de 15 m.

5.14.1 Uniões / Engates

5.14.1.1 As uniões de engate rápido entre mangueiras de incêndio devem ser conforme a NBR 14349/99.

5.14.1.2 As dimensões e os materiais  para a confecção dos adaptadores tipo engate rápido devem atender a NBR 14349/99.

5.15.1 Válvulas

5.15.1.1 Na ausência de normas brasileiras aplicáveis as válvulas, é recomendável que atendam aos requisitos da BS 5041 parte 1/87.

5.15.1.2 As roscas de entrada das vávulas devem ser de acordo com a NBR 6414/83 ou NBR 12912/93.

5.15.1.3 As roscas de saída das válvulas para acoplamento do engate rápido devem ser conforme a NBR 5667/80 ou ANSI/ASME B1.20.7 NH/98.

5.15.1.4 As válvulas devem satisfazer aos ensaios de estanqueidade pertinentes, especificados em  A.1.1 e A .1. 2  da BS 5041 PARTE 1/87.

5.15.1.5 É recomendada a instalação de válvulas de bloqueio adequadamente posicionadas, com objetivo de proporcionar manutenção em trechos da tubulação sem  desativação do sistema.

5.15.1.6 As válvulas que comprometem o abastecimento de água a qualquer ponto do sistema, quando estiverem em posição fechada, devem ser do tipo indicadoras. Recomenda-se a utilização de dispositivos de travamento para manter as válvulas na posição aberta.

5.16.1 Tubulações e conexões

5.16.1.1 A tubulação do sistema não deve ter diâmetro nominal inferior a DN65 (2 ½ “).

5.16.1.2 Para sistemas tipo 1 ou 2 pode ser utilizada tubulação com diâmetro nominal DN50 (2”), desde que comprovado  tecnicamente o desempenho hidráulico dos componentes e do sistema, através de laudo de laboratório oficial competente.

5.16.1.3 Os drenos, recursos para simulação e ensaios, escorvas e outros dispositivos devem ser dimensionados conforme a aplicação.

5.16.1.4 As tubulações aparentes do sistema devem ser em cor vermelha.

5.16.1.5 Os trechos das tubulações do sistema, que passam em dutos verticais ou horizontais e que sejam visíveis através da porta de inspeção, devem ser em cor vermelha.

5.16.1.6 Opcionalmente a tubulação aparente do sistema pode ser pintada em outras cores, desde que identificada com anéis vermelhos com 0,20 m de largura e dispostos  no máximo a 5,0 m um do outro, exceto para edificações do Grupo I, J, L e M  da tabela 1 da Lei Complementar Estadual nº 82/2004.

5.16.1.7 As tubulações destinadas à alimentação dos hidrantes e de mangotinhos não podem passar pelos poços de elevadores e/ou dutos de ventilação.

5.16.1.8 Todo e qualquer material previsto ou instalado deve ser capaz de resistir ao efeito do calor e esfoços mecânicos, mantendo seu funcionamento normal.

5.16.1.9 O meio de ligação entre os tubos, conexões e acessórios diversos deve garantir a estanqueidade e a estabilidade mecânica da junta e não deve sofrer  comprometimento de desempenho, se for exposto ao fogo.

5.16.1.10 A tubulação deve ser fixada nos elementos estruturais da edificação por meio de suportes metálicos, conforme a NBR 10897/90, rígidos e espaçados em no máximo 4 m, de modo que cada ponto de fixação resista a cinco vezes a massa do tubo cheio de água mais a carga de 100 Kg.

5.16.1.11 Os materiais termoplásticos, na forma de tubos e conexões, somente devem ser  utilizados enterrados a 0,50m e fora da projeção da planta da edificação satisfazendo a todos os requisitos de resistência à pressão interna e a esforços mecânicos necessários ao funcionamento da instalação.

5.16.1.12 A tubulação enterrada com tipo de acoplamento ponta e bolsa deve ser provida de blocos de ancoragem nas mudanças de direção e abraçadeiras com tirantes nos acoplamentos conforme especificado na NBR 10897/90.

5.16.1.13 Os tubos de aço devem ser conforme as NBR 5580/93, NBR 5587/85 ou NBR 5590/95.

5.16.1.14 As conexões de ferro maleável devem ser conforme a NBR 6925/85 ou NBR 6943/93.

5.16.1.15 As conexões de aço devem ser conforme ASMT A 234/97.

5.16.1.16 Os tubos de cobre devem ser conforme a NBR  13206/94.

5.16.1.17 As conexões de cobre devem ser conforme a NBR 11720/94, utilizando solda capilar com material de enchimento BcuP-3, BcuP-4, de acordo com   AWS A5.8/92 ou equivalentes. Outros tipos de solda podem ser usados, desde que atendam ao item  5.16.1.9.

5.16.1.18 Os tubos de PVC devem ser conforme as  NBR 5647-1/99, NBR 5647-2/99, NBR 5647-3/99 e NBR 5647-4/99.

5.16.1.19 As conexões de PVC devem ser conforme a NBR 10351/88.

5.17.1 Instrumentos do sistema

5.17.1.1 Os instrumentos devem ser adequados ao trabalho a que se destinam, pelas  suas características e localização no sistema, sendo especificados pelo projetista.

5.17.1.2 Os manômetros devem ser conforme  a   NBR 14105/98.

5.17.1.3 A pressão de acionamento a que podem estar submetidos os pressostatos corresponde a no máximo 70% da sua  maior pressão de funcionamento.

5.17.1.4 A chave de nível deve ser utilizada em tanque de escorva, para garantia do nível de água e pode ser utilizada no reservatório de água somente para supervisionar seu nível. Tal dispositivo deve ser capaz de operar normalmente após longos períodos de repouso ou falta de uso (ver B.1.6).

5.18 Considerações Gerais

5.18.1 A proteção por sistemas de hidrantes para as áreas de risco destinadas a parques de tanques ou tanques isolados, devem atender as Normas Técnicas nº 24 - Sistemas de resfriamento de líquidos e gases combustíveis ou inflamáveis e Norma Técnica nº 25 - Sistemas de proteção por espuma.

5.18.2 O dimensionamento do sistema de hidrantes, de acordo com o item 5.8, devem seguir o parâmetros

definidos pela tabela 3, conforme cada ocupação respectiva.

5.18.3 Quando o conjunto do sistema hidraúlico de combate a incêndio for único (bombas de incêndio e tubulações), sendo  utilizado para atender as condições do item 5.8.6, as bombas de incêndio devem atender os maiores valores de pressão e de vazão dos cálculos obtidos, considerando a não simultaneidade de eventos.

5.18.4 Nas áreas de edificações, tais como tanque ou parque de tanques, onde seja necessária a proteção por sistemas de resfriamento e/ou de proteção por espuma, a rede de hidrantes pode  possuir uma bomba de pressurização para completar a altura manométrica necessária, desde que alimentada por fonte alternativa de energia.

5.18.5 Para fins de dimensionamento da reserva de incêndio para os casos do sistema de hidrantes, de resfriamento ou de espuma, o volume da reserva do sistema de hidrantes calculado para as condições do item 5.8.6 não é somado ao volume da reserva de água dos demais sistemas, caso as áreas de risco, tais como: tanques isolados ou parques de tanques sejam separados das demais construções de acordo com a NT 27 – Armazenamento de Líquidos Inflamáveis ou Combustíveis.

Tabela 2 - Tipos de sistemas de proteção por Hidrante ou Mangotinho

| Tipo | Esguicho | Mangueiras de incêndio | Número de expedições | Vazão minima no hidrante mais desfavorável ( l/ min ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diâmetro ( mm ) | Comprimento máximo ( m ) |  |  |
| 1 | jato regulável | 25 ou 32 | 45 3) | simples | 80 1) ou 100 2) |
| 2 | Jato compacto ( 13 mm ou regulável | 40 | 30 | simples | 130 |
| 3 | jato compacto ( 16 mm ou regulável | 40 | 30 | simples | 200 |
| 4 | jato compacto ( 19 mm ou regulável | 40 ou 65 | 30 | simples | 400 |
| 5 | jato compacto ( 25 mm ou regulável | 65 | 30 | duplo | 600 |

Notas:

1) Edificações enquadradas nos grupos A, E, F-2 e F-3 da tabela 3.

2) Demais ocupações da tabela 3, que utilizam sistemas 1 ou 2, não enquadradas na nota 1).

3) Acima de 30 m de comprimento de mangueiras semi-rígidas é obrigatório o uso de carretéis axiais.

Tabela 3 – Tipo de sistemas e volume de reserva de incêndio mínima (m³)

| Área das edificações e áreas de risco | CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO CONFORME TABELA 1 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 82/04. |
| --- | --- |
|  | A-2, A-3, C-1, D-1(até 300 MJ/m2), D-2, D-3 (até 300 MJ/m2), D-4 (até 300 MJ/m2), E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-6, F-1 (até 300 MJ/m2), F-2, F-3, F-4, F-8, G-1, G-2, G-3, G-4, H1, H-2, H-3, H-5, H-6; I-1, J-1, J-2 e M-3 | D-1 (acima de 300 MJ/ m2), D-3 (acima de 300 MJ/ m2), D-4 (acima de 300 MJ/ m2); B-1; B-2; C-2 (acima de 300 até 800 MJ/m2), C-3, F-5, F-6, F-7, F-9, H-4, I-2 (acima de 300 até 800 MJ/m2), J-2 e J-3 (acima de 300 até 800 MJ/m²) | C-2 (acima de 800 MJ/m2), F-1 (acima de 300 MJ/m²); F-10, G-5, I-2 (acima de 800 MJ/m2), J-3 (acima de 800 MJ/m²), L-1 e M-1 | I-3, J-4, L-2 e L-3 |
| Até 2.500 m² | Tipo 1 R.I. 5 m³ | Tipo 2 R.I. 8 m³ | Tipo 3 R.I. 12 m³ | Tipo 3 R.I. 16 m³ | Tipo 3 R.I. 20 m³ |
| Acima de 2.500 até 5.000 m² | Tipo 1 R.I. 8 m³ | Tipo 2 R.I. 12 m³ | Tipo 3 R.I. 18 m³ | Tipo 4 R.I. 25 m³ | Tipo 4 R.I. 35 m³ |
| Acima de 5.000 até 10.000 m² | Tipo 1 R.I. 12 m³ | Tipo 2 R.I. 18 m³ | Tipo 3 R.I. 25 m³ | Tipo 4 R.I. 35 m³ | Tipo 5 R.I. 55 m³ |
| Acima de 10.000 até 20.000 m² | Tipo 1 R.I. 18 m³ | Tipo 2 R.I. 25 m³ | Tipo 3 R.I. 35 m³ | Tipo 5 R.I. 48 m³ | Tipo 5 R.I. 80 m³ |
| Acima de 20.000 até 50.000 m² | Tipo 1 R.I. 25 m³ | Tipo 2 R.I. 35 m³ | Tipo 3 R.I. 48 m³ | Tipo 5 R.I. 70 m³ | Tipo 5 R.I. 110 m³ |
| Acima de 50.000 m² | Tipo 1 R.I. 35 m³ | Tipo 2 R.I. 47 m³ | Tipo 3 R.I. 70 m³ | Tipo 5 R.I. 100 m³ | Tipo 5 R.I. 140 m³ |

Nota: 1) Para divisão M-2 adotar o item 5.18.1 desta NT.

2) Para o Grupo A, no cálculo da reserva de incêndio, a área a ser considerada deve ser apenas a do maior bloco, desde que respeitada a distância de isolamento entre blocos (NT-07).

Tabela 4: Componentes para cada hidrante simples ou mangotinho

| Materiais | Tipos de Sistemas |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Abrigo(s) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Mangueira(s) de incêndio | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Chaves para hidrantes,engate rápido | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Esguicho(s) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Mangueira semi-rígida | Sim | Não | Não | Não | Não |

ANEXO A (normativo)

Sistema de mangotinho com ponto de tomada de água para mangueira de incêndio de 40 mm.

### Anexo B (normativo)

Reservatórios

B.1  Geral

B.1.1 Quando  o reservatório atender a outros  abastecimentos, as tomadas de água destes devem ser instaladas de modo  a  garantir o volume que reserve a capacidade efetiva para o combate.

B.1.2 A  capacidade efetiva do reservatório deve ser mantida permanentemente.

B.1.3 O reservatório deve ser construído em material que garanta a resistência ao fogo e resistência mecânica.

B.1.4  O reservatório pode ser uma piscina da edificação a ser protegida, desde que garantida a reserva efetiva permanentemente, através de uma declaração do responsável pelo uso.

B.1.5 O  reservatório deve ser provido de sistemas de drenagem  e ladrão  conveniente dimensionados e independentes.

B.1.6 É  recomendado que a reposição da capacidade efetiva  seja efetuada  à razão de 1l/min  por metro cúbico de reserva.

B.2  Reservatório elevado (ação da gravidade)

B.2.1  Quando o abastecimento é feito somente pela ação  da gravidade, o reservatório elevado deve

estar à altura suficiente  para fornecer as vazões e pressões mínimas requeridas para cada sistema. Essa altura é considerada:

a) do fundo de reservatório (quando a adução for feita na parte inferior do reservatório) até os hidrantes ou mangotinhos mais desfavoráveis considerados no cálculo; e

b) da face superior do tubo de adução (quando a adução for feita nas paredes laterais dos reservatórios) até os hidrantes ou mangotinhos mais desfavoráveis  considerados no cálculo.

B.2.2 Quando a altura do reservatório elevado não for suficiente para fornecer as vazões e pressões requeridas, para os pontos dos hidrantes ou mangotinhos  mais desfavoráveis considerados no cálculo, deve-se  utilizar uma bomba de reforço,  em   sistema “by pass”, para garantir as pressões e vazões mínimas para aqueles  pontos. A instalação desta bomba deve atender ao Anexo C e demais itens desta Norma Técnica.

B.2.3 A tubulação de descida do reservatório elevado  para abastecer os sistemas de hidrantes  ou de mangotinhos deve ser provido de uma válvula de gaveta e uma válvula de retenção, considerando-se o sentido reservatório–sistema.  A válvula de retenção deve ter passagem livre, sentido reservatório–sistema.

B.3 Reservatório ao nível do solo, semi- enterrado ou subterrâneo

B.3.1 Nestas condições, o abastecimento dos sistemas de hidrantes ou mangotinhos deve ser efetuado através de bombas fixas.

B.3.2  O reservatório deve conter  uma capacidade efetiva, com o ponto de tomada da sucção da bomba principal  localizado junto ao fundo deste, conforme ilustrado nas figuras  B.1 a B.3 e tabela B.1.

B.3.3  Para o cálculo da capacidade efetiva, deve ser considerada como  altura a distância  entre o nível normal da água e o nível X da água, conforme as figuras B.1 a B.3.

B.3.4  O nível X  é calculado como o mais baixo nível, antes de ser criado um vórtice com a bomba principal em plena  carga, e deve ser determinado pela dimensão A da tabela B.1 (ver tabela abaixo):

Tabela B.1 - Dimensões de poços de sucção

| Diâmetro nominal do tubo de sucção mm | Dimensão A mm | Dimensão B mm |
| --- | --- | --- |
| 65 | 250 | 80 |
| 80 | 310 | 80 |
| 100 | 370 | 100 |
| 150 | 500 | 100 |
| 200 | 620 | 150 |
| 250 | 750 | 150 |

B.3.5 Quando o tubo de sucção D for dotado de um dispositivo antivórtice, pode-se desconsiderar a dimensão A da tabela B.1.

B.3.6  Não se deve utilizar o dispositivo antivórtice quando a captação no reservatório de incêndio ocorrer em posição horizontal, conforme exemplos das figuras B.1 e B.2.

B.3.7 Sempre que possível, o reservatório  deve dispor de um poço de sucção como demonstarado nas figuras B.1 a  B.3 , e com as dimensões  mínimas  A e B da tabela B.1, respeitando-se  também as distâncias  mínimas com relação  ao diâmetro D do  tubo de sucção.

B.3.8 Caso não seja previsto o poço de sucção, as dimensões mínimas A e B da tabela B.1, ainda assim deverão ser previstas, não computando-se como reserva de incêndio, respeitando-se também as dimensões mínimas com relação ao diâmetro D do tubo de sucção.

B.3.9 No caso de reservatório ao nível do solo, semi- enterrado ou subterrâneo, deve-se atender aos requisitos de B.1.1 a B.1.6.

B.3.10  O reservatório deve ter localização, dentro  do possível, de fácil acesso às viaturas do Corpo de Bombeiros Militar.

Figura B.1 - Tomada superior  de sucção para bomba  principal

Figura B.2 - Tomada lateral de sucção para bomba principal

Figura B.3 –   Tomada Inferior de sucção para bomba principal

B.4 Fontes naturais (lagos, rios, açudes, lagoas)

B.4.1 Para  estes casos, suas  dimensões devem ser  conforme as figuras  B.4 e B.6 , incluindo a tabela B.2.

B.4.2 Nos casos das figuras B.4 e B.6 a profundidade da água em canais abertos ou adufas (incluindo a adufa entre a câmara de decantação e a câmara de sucção), abaixo do menor nível de água conhecido de fonte, não deve ser inferior ao indicado na tabela B.2, para as correspondentes larguras W e vazão Q.

B.4.3 A altura  total dos canais abertos ou adufas deve ser tal que  comporte o nível mais alto de água conhecido da fonte.

B.4.4 Cada bomba principal deve possuir uma câmara de sucção  com respectiva câmara de decantação, independente.

B.4.5 As dimensões da câmara de sucção, a posição da tubulação  de sucção da bomba principal em relação às paredes  da câmara,  a parte  submersa da tubulação em relação ao menor nível de água conhecido e a sua  distância em relação ao fundo, indicadas nas figuras B.4 a B.6  são idênticas.

B.4.6 A câmara de decantação   deve  possuir  a mesma largura e profundidade  da câmara  de sucção e o comprimento mínimo igual a 4,4 x  √h onde h é a profundidade da câmara de decantação.

B.4.7 Antes  de entrar na câmara de decantação, a água deve passar através de uma grade de arame  ou uma placa de metal perfurada, localizada abaixo do nível de água e com uma área agregada de aberturas de no mínimo 15 cm²  para  cada dm³/min da vazão Q;  a grade deve ser suficientemente resistente para suportar a pressão exercida pela água em caso de obstrução.

B.4.8 É  recomendável que duas grades sejam previstas, sendo que enquanto uma delas se encontra  em operação, a  outra pode ser  suspensa  para limpeza.

B.4.9 Deve ser feita uma previsão para que as câmaras de sucção e de decantação possam ser isoladas periodicamente para a limpeza e manutenção.

B.4.10 Nos casos da figura B.6 o conduto de alimentação deve possuir uma inclinação mínima constante de 0,8%, no sentido da câmara de decantação, e um diâmetro que obedeça à seguinte  equação:

D = 21,68 x Q 0.357

Onde:

D  é o diâmetro interno do conduto, em milímetros e

Q  é  a máxima vazão da bomba principal, em decímetros cúbicos por minuto.

B.4.11 Ainda  nos casos da figura B.6, a entrada do conduto de alimentação deve possuir um ralo, submerso no mínimo  um diâmetro abaixo do nível de água  conhecido , para o açude,  represa, rios, lagos ou lagoas; as aberturas do ralo citado devem impedir a passagem de uma esfera de 25 mm de diâmetro.

Figura B 4 Alimentação natural do reservatório de incêndio

Figura B.5 –Alimentação natural de reservatório por canal

Tabela B.2 – Níveis de água e largura mínima para canais e adufa em função da vazão de alimentação

| Profundidade do local mm |
| --- |
| 250 | 500 | 1000 |
| w mm | Q máx dm³/min | W mm | Q máx dm³/mim | W Mm | Q máx dm³/min |
| 88 | 280 | 82 | 522 | 78 | 993 |
| 125 | 497 | 112 | 891 | 106 | 1687 |
| 167 | 807 | 143 | 1383 | 134 | 2593 |
| 215 | 1197 | 176 | 1960 | 163 | 3631 |
| 307 | 2064 | 235 | 3159 | 210 | 5647 |
| 334 | 2341 | 250 | 3506 | 223 | 6255 |
| 410 | 3157 | 291 | 4482 | 254 | 7825 |
| 500 | 4185 | 334 | 5592 | 286 | 9577 |
| 564 | 4953 | 361 | 6340 | 306 | 10749 |
| 750 | 7261 | 429 | 8307 | 353 | 13670 |
| 1113 | 12054 | 527 | 11415 | 417 | 18066 |
| 1167 | 12792 | 539 | 11816 | 425 | 18635 |
| 1500 | 17379 | 600 | 13903 | 462 | 21411 |
| 2000 | 24395 | 667 | 16273 | 500 | 24395 |
| 4500 | 60302 | 819 | 21949 | 581 | 31142 |
|  |  | 1000 | 29173 | 667 | 38916 |
|  |  |  |  | 2000 | 203320 |

Anexo  C (normativo)

Bombas de Incêndio

C.1 Geral

C.1.1   Quando o abastecimento é feito por bomba de incêndio, deve possuir pelo menos uma bomba elétrica ou de combustão interna, devendo ser utilizada para este fim.

C.1.2  As dimensões das casas de bombas devem ser  tais que permitam acesso em toda volta das bombas de incêndio e espaço  suficiente para qualquer serviço de manutenção local, nas bombas de incêndio e no painel de comando, inclusive  viabilidade de remoção completa de qualquer das bombas de incêndio.

C.1.2.1 As casas de bombas quando estiverem em compartimento enterrado ou em barriletes, deverão possui acesso no mínimo através de escadas do tipo marinheiro, sendo que o barrilete deve possuir no mínimo 1,5m de pé direito.

C.1.3 As bombas de incêndio devem, ser utilizadas  somente para este fim.

C.1.4  As bombas de incêndio devem ser protegidas contra danos mecânicos, intempéries, agentes químicos, fogo ou umidade .

C.1.5 As bombas principais devem ser diretamente acopladas por meio de luva elástica, sem interposição de correias e correntes, possuindo a montante uma válvula de paragem e a jusante uma válvula de retenção e outra de paragem.

C.1.6 A automatização da bomba principal ou de reforço deve ser executada de maneira que, após a partida do motor seu desligamento seja somente manual no seu próprio painel de comando, localizado na casa de bombas.

C.1.7 Quando a(s) bomba(s) de incêndio for(em) automatizada(s), deve ser previsto pelo menos um ponto de acionamento manual para a(s) mesma(s), instalado em local seguro da edificação e que permita fácil acesso.

C.1.8 O funcionamento automático é  indicado pela simples abertura de qualquer ponto de hidrante da instalação.

C.1.9 As  bombas de incêndio,  devem atingir pleno regime  em aproximadamente 30s após a sua partida.

C.1.10 As bombas de incêndio, preferencialmente, devem ser instaladas em condição de sucção positiva. Esta condição é conseguida quando a linha do eixo da bomba se situa abaixo do nível X de água. Admite-se que a linha de centro do eixo da bomba se situe 2m acima do nível X de água, ou a 1/3 da capacidade efetiva do reservatório, o que for menor, acima do que é considerada condição de sucção negativa (ver figura C.1).

C.1.11 A capacidade das bombas principais, em vazão e pressão, é suficiente para manter a demanda do sistema de hidrantes e mangotinhos, de acordo com os critérios adotados.

C.1.12 Não é recomendada  a instalação de bombas de incêndio com pressões superiores a 100 mca (1Mpa).

C.1.13 Quando for necessário, manter a rede do sistema de hidrantes ou de mangotinhos devidamente pressurizada em  uma faixa preestabelecida e, para compensar pequenas  perdas de pressão, uma bomba de pressurização (jockey) deve  ser instalada; tal bomba deve ter vazão máxima de 20 L/min.

C.1.13.1 A pressão de operação da bomba  de pressurização (jockey) instalada no sistema  deve ser no mínimo 5 mca acima da pressão  da bomba principal, medida sem vazão (shut-off).  Recomenda-se que o diferencial de pressão entre os acionamentos seqüênciais das bombas seja de aproximadamente 10 mca (100 kPa).

C.1.13.2 As automatizações da bomba de pressurização (jockey) para ligá-la e desligá-la automaticamente e da bomba  principal para somente   ligá-la  automaticamente  devem ser feitos através de pressostatos instalados conforme apresentado na figura C.2 e ligados nos painéis  de comando e chaves de partida dos motores de cada bomba.

C.1.14 O painel de sinalização das bombas principal ou de reforço,  elétrica  ou de combustão interna, deve ser dotado de uma botoeira para ligar manualmente  tais bombas, possuindo  sinalização ótica e acústica, indicando pelo menos os seguintes eventos:

C.1.14.1 Bomba elétrica:

a) painel  energizado;

b) bomba em funcionamento;

c) falta  de fase;

d) falta de energia no comando da partida.

C. 1.14.2 Bomba de combustão interna:

a) painel energizado;

b) bomba em funcionamento;

c) baixa carga da bateria;

d) chave na posição manual ou painel desligado.

C.1.15  As bombas  principais devem ser dotadas de manômetro para determinação da pressão em sua descarga. Nos casos em que foram instaladas em condição de sucção negativa, deverão também ser dotadas de manovacuômetro para determinação da pressão em sucção.

C.1.16 As edificações que tenham áreas de risco destinadas a produção, manipulação, armazenamento, transferência e distribuição de gases (com capacidade superior a 6.240 Kg) e líquidos inflamáveis ou combustíveis (com capacidade superior a 120m³), tendo a(s) bomba(s) de incêndio dos hidrantes atendendo a sistemas de resfriamento de líquidos e gases combustíveis ou inflamáveis e/ou sistemas de proteção por espuma, conforme 5.9,  é obrigatória a instalação de duas bombas de incêndio, sendo uma elétrica e a outra, movida com motor à explosão (não sujeita à automatização); ambas as bombas deverão possuir as mesmas características de vazão e pressão.

Figura C.1 – Condição positiva de sucção da bomba de incêndio

Figura  C.2 –Cavalete de automação das bombas principal e de pressurização

C.2 Bombas de incêndio acopladas a motores elétricos

C.2.1 As bombas de incêndio dos sistemas de hidrantes  e de mangotinhos podem dispor de dispositivos para acionamento automático ou manual.

- Quando o acionamento for manual devem ser previstas botoeiras do tipo “liga-desliga”, junto a cada hidrante ou mangotinho.

- Nos casos em que houver necessidade de instalação de bomba de reforço, conforme especificado no item B.2.2, sendo a bomba de reforço acionada por botoeira do tipo “liga-desliga”, para os pontos de hidrantes ou mangotinhos que atendam as pressões e vazões mínimas requeridas em função da ação da gravidade, pode ser dispensado as botoeiras junto a estes hidrantes ou mangotinhos, devendo ser demonstrado nos cálculos hidráulicos e detalhe isométrico da rede.

- Os condutores elétricos das botoeiras devem ser protegidos contra danos físicos e mecânicos através de eletrodutos rígidos embutidos nas paredes, ou quando aparentes em eletrodutos metálicos, não devendo passar em áreas de risco.

- As bombas de incêndio não podem ser instaladas em salas que contenham qualquer outro tipo de máquina ou motor, exceto quando estes últimos se destinem a sistemas de proteção e combate a incêndio que utilizem a água como agente de combate.

- É permitida a instalação de bombas de incêndio com as sucções acima do nível de água, desde que atenda os seguintes requisitos (ver figura C.3):

- ter a sua própria tubulação de sucção;

b) ter a válvula de pé com crivo no extremo da tubulação de sucção;

c) ter meios adequados que mantenham a tubulação de sucção sempre cheia de água;

d) o volume do reservatório de escorva e o diâmetro da tubulação que abastece a bomba de incêndio devem ser para sistemas do tipo 1 no mínimo de 100 litros e diâmetro de 19 mm respectivamente e, para sistemas do tipo 2 e 3 no mínimo de 200 litros e diâmetro de 19mm;

e) o reservatório de escorva deve ter seu abastecimento por outro reservatório elevado e possuir de forma alternativa abastecimento pela rede pública de água da concessionária local.

C.2.7 A alimentação elétrica  das bombas de incêndio  deve ser independente do consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia, sem prejuízo do funcionamento do motor da bomba de incêndio (ver figura C.4).

Figura C.4 – Esquema de ligação elétrica para acionamento da bomba de incêndio

- Na falta de energia da concessionária, as bombas de incêndio acionadas por motor elétrico podem ser alimentadas por um gerador diesel, atendendo ao requisito de C.2.9.

- A entrada de força para a edificação a ser protegida deve ser dimensionada para suportar o funcionamento das bombas de incêndio em conjunto com os demais componentes elétricos da edificação, a plena carga.

- As chaves  elétricas de alimentação  das bombas de incêndio devem ser sinalizadas com a inscrição “ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO –NÃO DESLIGUE”.

- Os fios elétricos de alimentação do motor das bombas de incêndio, quando dentro da área protegida pelo sistema de hidrantes devem ser protegidos contra danos mecânicos e químicos, fogo e umidade.

- Nos casos em que a bomba de reforço, conforme especificado  em B.2.2, for automatizada por chave de fluxo, a instalação pode  ser conforme esquematizado na figura C.5.

- A bomba de pressurização (jockey) pode ser sinalizada apenas com recurso ótico, indicando bomba em funcionamento.

Figura C.5 - Esquema de instalação de bomba de reforço abastecendo os pontos de hidrantes  mangotinhos mais desfavoráveis considerados no cálculo

Legenda:

1 - Bomba de reforço

2 - Válvula –gaveta

3 - Válvula de retenção

4 - Chave de fluxo com retardo

5 - Pontos de hidrantes /mangotinhos

6 - Registro de recalque

7 - Reservatório

NOTA:

NA - Normalmente aberta

NF - Normalmente fechada

C.2.14 Cada bomba principal ou de reforço deve possuir uma placa de identificação com as seguintes características:

a) nome do fabricante;

b) número de série;

c) modelo da bomba;

d) vazão nominal;

e) pressão nominal;

f) rotações por minutos de regime;

g) diâmetro do rotor.

C.2.15 Os motores  elétricos também devem ser caracterizados através de placa de identificação, exibindo:

a) nome do fabricante;

b) tipo;

c) modelo;

d) número de série;

e) potência, em CV;

f) rotações por minuto sob a tensão nominal;

g) tensão de entrada em volts;

h) corrente de funcionamento, ampéres;

i) freqüência, em hertz.

C.2.16 O painel de comando   para proteção  e partida automática do motor da bomba de incêndio deve ser selecionado de acordo  com a potência em CV do motor .

C.2.17 A partida do motor elétrico deve estar de acordo com as recomendações da NBR 5410/97 ou da concessionária local.

C.2.17.1 O sistema de partida   deve ser  do tipo magnético.

C.2.17.2 O  período de aceleração  do motor  não deve exceder 10 s.

C.2.18 O painel  deve ser localizado o mais próximo possível do motor da bomba de incêndio e  convenientemente protegido contra respingos de água  e penetração de poeira.

C.2.19 O painel deve ser  fornecido com os desenhos dimensionais, leiaute, diagrama elétrico, régua de bornes, diagrama elétrico interno e listagem dos materiais  aplicados.

C.2.20 Todos  os fios devem ser anilhados, de acordo com o diagrama elétrico correspondente.

C.2.21 O alarme acústico  do painel deve ser tal que, uma vez cancelado por botão de impulso, volte a funcionar normalmente  quando  surgir  um novo evento.

C.2.22  O sistema de proteção  dos motores  elétricos deve ser conforme a NBR  5410/97.

C.2.23 As bombas de incêndio com vazão nominal acima de 600 l/min deverão dispor de um fluxo contínuo de água  através de uma tubulação de 6mm ou placa de orifício de 6mm, derivada da voluta da bomba e  com retorno preferencialmente para o reservatório ou tanque  de escorva (ver figura C.6),  a fim de se evitar o superaquecimento das mesmas.

C.3   Bombas acopladas a motores de combustão interna

C.3.1 O motor a combustão deve ser instalado em ambiente cuja temperatura não seja, em qualquer hipótese, inferior à mínima recomendada pelo fabricante, ou dotado de sistema de preaquecimento permanentemente ligado.

C.3.1.1 São dotados de injeção direta de combustível por bomba injetora ou de ar comprimido, para a partida.

C 3.1.2 São dotados de sistema de arrefecimento por ar ou água, não sendo permitido o emprego de ar comprimido.

C.3.1.3 A aspiração de ar para combustão pode ser natural ou forçada (turbo).

C.3.1.4 Dispõe de controlador de rotação, o qual deve manter a rotação  nominal,  tolerada  uma  faixa  de  + 10% seja qual for  a carga.

C.3.1.5 Dispõe de meios de operação manual, de preferência no próprio motor, o qual volta sempre à posição normal.

C.3.2 As bombas de incêndio devem ter condição de operar a plena carga, no local onde forem instaladas, durante 6h ininterruptas, sem apresentar quaisquer avarias.

C.3.3 Os sistemas de refrigeração aceitáveis devem ser os descritos em C.3.3.1 a C.3.3.4.

C.3.3.1 A injeção direta de água, da bomba para o bloco do motor, de acordo com as especificações do fabricante. A saída de água de resfriamento deve passar no mínimo 15cm acima do bloco do motor e terminar em um ponto  onde possa ser observada   sua descarga.

C.3.3.2 Por trocador de calor, vindo água fria diretamente  da bomba específica para este fim, com pressões limitadas pelo fabricante do motor. A saída de água do trocador também deve ser posicionada conforme C.3.3.1.

C.3.3.3 Por meio  de radiador no próprio motor, sendo o ventilador  acionado  diretamente pelo motor ou por  intermédio de correias, as quais devem ser múltiplas .

C.3.3.4 Por meio de ventoinhas ou ventilador, acionado diretamente pelo motor ou por correias, as quais devem ser múltiplas.

C.3.4 A entrada de ar para a combustão deve ser provida de um filtro adequado.

C.3.5 O escapamento dos gases do motor  deve ser provido de silencioso, de acordo com as especificações do fabricante, sendo direcionados para serem expelidos fora da casa de bombas, sem chances de retornar ao seu interior.

C.3.6  O tanque de combustível do motor deve ser montado de acordo  com as  especificações do fabricante e deve  conter um volume de combustível suficiente para manter o conjunto moto-bomba operando a plena carga durante o tempo de no mínimo duas vezes  o tempo de funcionamento dos abastecimentos de água, para cada sistema  existente na edificação. Deve ser instalada  sob o tanque uma bacia  de contenção com volume mínimo  de uma vez e meia a capacidade do tanque de combustível.

C.3.7  Existindo  mais de um motor a explosão , cada um deve ser dotado de seu próprio tanque de combustível, com suas  respectivas  tubulações de alimentação  para bomba injetora.

C.3.8 O motor a explosão deve possuir uma placa  de identificação  com as seguintes características:

a) nome do fabricante;

b) tipo;

c) modelo;

d) número de série;

e) potência em CV, considerando o regime  contínuo de funcionamento;

f) rotações por minuto nominal.

C.3.9  Um painel de comando deve ser instalado  no interior da casa de bombas, indicando bomba em funcionamento e sistema automático desligado (chave seletora na posição manual).

C.3.10 As baterias do motor a explosão, localizadas na casa  de bombas, devem ser mantidas carregadas por um sistema  de flutuação automática, por meio  de um carregador duplo de baterias. O sistema de flutuação deve ser capaz de atender, independente, aos dois jogos de baterias (principal e reserva).

C.3.11 O sistema de flutuação automática deve ser  capaz de carregar uma bateria  descarregada  em até 24h, sem que haja danos às suas placas,  determinando ainda, por meio de amperímetros e voltímetros, o estado de carga de cada  jogo de baterias.

C.3.12 Nos casos em que houver apenas uma bomba de incêndio, por motor à explosão, o sistema de partida deve ser sempre automático.

Figura C.6 – Arrefecimento da bomba principal elétrica

Anexo D (normativo)

Casos de isenção de sistemas de hidrantes e de mangotinhos

D.1 Podem ser considerados casos especiais de isenção de sistemas de hidrantes e de mangotinhos as áreas das edificações com as seguintes ocupações:

D.1.1 Nas indústrias térreas, com áreas exclusivamente destinadas a processos industriais com carga de incêndio igual ou inferior a 200 MJ/m2, exceto para as indústrias destinadas a: artigos de bijouterias, artigos de tabaco, defumados, produtos de adubo químico, vagões e transformadores;

D.1.1.1 A isenção acima não se aplica às áreas de apoio superiores a 750m², contíguas aos processos industriais, tais como escritórios, depósitos, almoxarifados, expedições, refeitórios  etc;

D.1.2 Depósitos de materiais incombustíveis, tais como: cimento, cal, metais, cerâmicas, agregados e água, desde que, quando embalados, a carga de incêndio calculada de acordo com a Norma Técnica nº 14/01 não ultrapasse 100 mj/m²;

D.1.3 Ginásios poliesportivos e piscinas cobertas, desde que não utilizados para outros eventos que não atividades esportivas e desde que as áreas de apoio não ultrapassem 750 m2 ; e

D.1.4 Processos industriais com altos fornos onde o emprego de água seja desaconselhável.

D.2  Fica isenta a instalação de pontos de hidrantes ou de mangotinhos em edículas, mezaninos, escritórios em andar superior, porão e subsolo de até 200 m² ou nos pavimentos superiores de apartamentos “duplex” ou “triplex”, desde que o caminhamento máximo adotado seja o comprimento estabelecido na tabela 2 desta NT, e que o hidrante ou mangotinho do pavimento mais próximo assegure  sua proteção e o  acesso aos locais citados não seja através de escada enclausurada.

D.3  Fica isenta a instalação de pontos de hidrantes ou de mangotinhos em zeladorias, localizadas nas coberturas de edifícios, com área inferior a 70 m², desde que o caminhamento máximo  do hidrante ou mangotinho seja o estabelecido na tabela 2 desta NT e o hidrante ou mangotinho do pavimento inferior assegure  sua proteção.

# Text boxes

Vai para o reservatório ou tanque escorva

União assento plano

Chave Geral

Consumo

Chave para Bomba

Entrada geral

Figura C.3 – Exemplo de afogamento de bomba de incêndio

Piso da Rua

Piso acabado

Tampa 0,40 m x 0,60 m

diâmetro mínimo DN50 da tubulação

0,15 m

45º